## Slide 1: A.E. 7
Aecio

## Slide 2: Disjuntor
São dispositivos de proteção capazes de proteger circuitos elétricos, tendo como função básica o desligamento do circuito e como função secundária permitir a operação manual, através da alavanca liga/desliga.
Principais características:
1)estabelecer, conduzir e interromper correntes em condições normais de um circuito.

## Slide 3: Características do disjuntor
2) Conduzir por um tempo especificado e interromper em condições anormais as correntes de curto-circuito.
3)Sua operação é repetitiva, ou seja pode ser religados após ter atuado, sem necessidade de troca.
4) A característica tempo x corrente na maioria das vezes podem ser ajustadas.

## Slide 4: Classificação de disjuntores
Um mecanismo é movimentado por uma força extrema(alavanca ou motor), acionando um bloco de contato, ao mesmo tempo em que distende um jogo de molas(molas distendidas). Qualquer comando no disparador retira a trava, liberando o mecanismo, que provocaria a separação brusca dos contatos, por efeito de liberação das molas.

## Slide 5: Disjuntor
Na interrupção da corrente que ocorre durante o período de abertura tem um valor máximo eficaz denominado “capacidade de interrupção do disjuntor”.
É utilizado quando:
a)espera-se ocorrência periódica de cuto-circuito;
b)deseja-se o desligamento de todas as fases com o desligamento automático;
c)Se for necessário o religamento imediato após o desligamento, desde que eliminado o defeito.
d)É desejado o comando a distância.

## Slide 6: Relés térmicos e temporizadores
O que pode ocorrer com um motor elétrico se o seu eixo travar por um problema mecânico?
Com certeza vai queimar, pois a corrente elétrica vai aumentar tentando vencer essa barreira e ocorrerá um sobreaquecimento nas bobinas do motor.
Basta uma sobrecarga e o motor corre o risco de queimar.

## Slide 7: Relé Térmico=sobrecarga=bimetálico
A função dos fusíveis industriais não é proteger o motor contra sobre-carga é apenas contra curto-circuito, logo de nada adianta o fusível nesses casos de sobrecarga no motor.
Instala-se o relé térmico nos circuitos de comando dos motores elétricos. Eles serão os protetores dos motores elétricos contra as sobrecargas.

## Slide 9: Relé Térmico
O relé térmico é uma “replica” do motor, pois é criado com base em um modelo térmico do mesmo.
Sua fabricação se dá, a partir da laminação de dois metais de coeficientes de dilatação diferentes unindo-os por meio de um enrolamento por onde passa a corrente que vai para o motor.

## Slide 10: Relé sobrecarga
Recomenda-se a instalação de um relé térmico para cada fase do motor, pois a instalação em uma ou duas fases, no caso do motor trifásico, pode não ser o bastante para proteger o mesmo.
Como o enrolamento do relé térmico é ligado em série com a fase, caso haja aquecimento, o par de placas bimetálicas se deforma, promovendo uma curvatura devido à diferença de dilatação entre os metais, o que leva a libertação do dispositivo de trava contido num invólucro isolante de alta resistência térmica abrindo os contatos do relé e a consequente abertura do circuito do motor.

## Slide 11: Relé de sobrecarga
A temperatura ambiente também pode provocar a dilatação das lâminas bimetálicas, caso seja superior ao limite de ajuste, situação passível de ocorrer em quadros de distribuição por exemplo.
Para evitar tal fato, altera-se a conformação das lâminas ou utiliza-se uma lâmina bimetálica auxiliar influenciada apenas pela temperatura ambiente.

## Slide 12: Relé de sobrecarga
Mesmo instalado no circuito de força, o relé térmico de sobrecarga só atua no circuito de comando, e este desenergiza o circuito de força.
Instalar o relé sem utilizar os contatos auxiliares não protegerá o motor.
Pode ser rearmado por motivo de sobrecorrente.

## Slide 13: Vantagens dos relés térmicos
Proteção do circuito contra correntes acima dos valores predeterminados.
Não desarma com corrente de pico na partida de motores;
Sinaliza o desarme;
Permite a utilização de contatos NA e NF para sinalização e comando.
Bimetálico normalmente de ferro e níquel.Esses metais têm coeficiente de dilatação diferentes, formando um termopar.

## Slide 14: Relé de sobrecarga
Como os dois metais estão unidos formando um só conjunto, a lâmina vai encurvar para o lado do metal de coeficiente menor, causando um movimento desse bimetálico.
A corrente que causa a dilatação é a corrente do motor elétrico que circula por um condutor ao redor desse bimetálico.
Esse contato é utilizado no comando elétrico para cortar a alimentação do contator responsável pelo funcionamento do motor elétrico.

## Slide 15: Relé acoplado a contatores
Os relés são acoplados aos contatores e devem ser especificado utilizando-se um catálogo do fabricante. A sua especificação é feita conforme o modelo do contator e a faixa de corrente que esse relé deve proteger.

## Slide 17: Relé acoplado a contatores
Relés acoplados aos contatores e devem ser especificados utilizando-se um catálogo do fabricante. Normalmente o relé térmico é equipado com um conjunto de contatos com 1NA+1NF, botão de rearme manual para travamento automático(azul), botão de teste-desliga(vermelho), indicador visual de disparo por sobre carga(verde).

## Slide 18: Antes de rearmar , descobrir qual foi o motivo causador do seu desarme

## Slide 21: Dimensionamento do relé térmico
O relé térmico deve ser dimensionado pela corrente nominal do motor que está protegendo. Para um In= 13,8A->corrente nominal do motor de 5CV
Utilizando a tabela de relés térmicos WEG temos: