## Slide 1: A.E. 6
Aecio

## Slide 2: Seletividade
Num circuito elétrico industrial, ao ocorrer uma anomalia no sistema, o fusível que deve atuar deve ser o mais próximo da ocorrência, evitando que muitos equipamentos ou partes do circuito sejam afetados e desenergizados.
Nas instalações elétricas onde temos fusíveis em série com fusíveis, o fusível que deve atuar deve ser o mais próximo da ocorrência do curto-circuito.

## Slide 3: Seletividade
Para se garantir essa seletividade, deve-se obedecer os valores fornecidos em catálogo pelo fabricante, sendo que o fusível que está acima é chamado “montante” e abaixo “jusante”

## Slide 5: Seletividade
Para se garantir essa seletividade, deve-se obedecer os valores fornecidos em catálogo pelo fabricante, sendo que o fusível que está acima é chamado “montante” e abaixo “jusante” deve obedecer a seguinte tabela:

## Slide 7: Disjuntores
Durante a partida, os motores elétricos apresentam intensidade de corrente superior à corrente de funcionamento normal com carga. Por mais que tenham sido projetados para suportá-la, poderia ocorrer sobrecarga no circuito de alimentação do motor. Para proteger o circuito do motor em sobrecarga ou curto-circuito, são utilizados dispositivos de seccionamento e proteção.

## Slide 8: Disjuntor
São dispositivos de manobra que permitem o acionamento em carga por possuírem um disparo por molas fazendo com que o movimento dos contatos seja rápido.
Além do acionamento rápido, a abertura e o fechamento dos contatos também se dá dentro de uma câmara de extinção de arco especialmente projetada para isto.

## Slide 9: Disjuntor
Os disjuntores não são apenas dispositivos de comando, pois possuem também elementos de proteção.
O relé magnético, utilizado como proteção de curto-circuito, consiste de uma bobina em série com a alimentação, que ao ser percorrido por uma corrente da ordem de 10 vezes a nominal, (valor este que varia com o fabricante e o tipo do disjuntor), cria uma força magnética que vence a ação de uma mola fazendo com que se abra o contato.

## Slide 10: Disjuntor- trava

## Slide 11: Disjuntor- Fixação

## Slide 12: Disjuntores
Hoje em dia deve se tomar cuidado na especificação de disjuntores em circuito de motores, pois existe alguns tipos de disjuntores com relé magnético que opera com 3 vezes a corrente nominal, fazendo com que o mesmo atue indevidamente na partida dos motores, os quais consomem uma corrente de 8 vezes a nominal neste instante.
Os disjuntores são dispositivos de comando que devem ser usados para operações com baixa frequência.

## Slide 13: Disjuntores
Para acionamentos mais frequentes devem ser usados contatores.
Os disjuntores podem também possuir dispositivos de motorização possibilitando o comando remoto.

## Slide 14: Disjuntor

## Slide 16: Disjuntor-motor

## Slide 17: Disjuntor Motor
São disjuntores termomagnéticos adaptados à proteção e comando de motores utilizados em conjunto com contator, conduzindo corrente em condição normal e interrompendo correntes em condições anormais(curto-circuito e sobrecarga), constituindo-se de um dispositivo de partida de motor.