## Slide 1: TQMP-4
Aecio- aula 4

## Slide 2: Condições do aparelho
Podemos encontrar na manutenção corretiva, o aparelho que podem ser englobadas em um dos itens abaixo:
O aparelho não está fazendo o que deveria fazer, isto é, o aparelho não está cumprindo sua finalidade.
Ex: um nobreak deixa de alimentar a carga por ocasião da falta de energia da rede.

## Slide 3: Condições do Aparelho
2) O aparelho está fazendo o que não deveria fazer, ou seja: está perseguindo uma finalidade errônea ou absurda.
Ex:um carregador de baterias de 24V está mantendo a tensão de saída 40V. Está prejudicando o banco de baterias.

## Slide 4: Condições do Aparelho
3) Uma combinação das duas primeiras.
Ex: Uma USCA(Unidade de Supervisão de C.A.)
Coloca o grupo gerador em operação, alimenta a carga com a energia do grupo, porém a comercial está normal.

## Slide 5: Níveis de Manutenção
Manutenção de sistema.
Manutenção em nível de módulo ou subsistema.
Manutenção em nível de componente

## Slide 6: Manutenção em nível de sistema
Entedem-se como sistema, um conjunto de equipamentos destinados a tarefas de alta complexidade e/ou de alta precisão e que geralmente envolve vários aparelhos independentes, ou vários estágios com funções independentes, mas que, em conjunto, são orientadas para uma finalidade comum.

## Slide 7: Manutenção em nível de sistema
A manutenção em nível de sistema é aquela que em partes inteiras deste sistema, são trocadas, sem a preocupação com a localização do defeito, dentro dessas partes. Essas partes podem ser aparelhos completos ou parte desses aparelhos, como por exemplo, as placas de um circuito impresso, o cartão de um computador ou um dos módulos de um equipamento de som.

## Slide 8: Manutenção em nível de sistema
Ex: Dado um sistema de abastecimento de energia para uma instalação que exija alto grau de confiabilidade no fornecimento, composto pelos seguintes equipamentos:
No Break->Retificador->Quadro de BT->USCA-> CCM(Centro de Controle de Motores).
Vamos tomar o equipamento NO BREAK como referência. A manutenção a nível de sistema, em uma atitude radical, pode consistir da substituição do NO BREAK.

## Slide 9
Porém, sem descartar o equipamento, ou seja vamos assumir o equipamento NO BREAK como o sistema, pode ser considerado a substituição do módulo retificador, ou do banco de baterias, ou outro módulo qualquer do sistema NO BREAK tomando como o todo.

## Slide 10: Manutenção em nível de estágio ou módulo ou subsistema
A manutenção em nível de estágio ou módulo, que constitui um subsistema, como seu próprio nome o diz, a substituição direta de todo, estágio ou módulo. Por exemplo, se em um conjunto módulo retificador, que é um subsistema do sistema NO BREAK, uma das suas partes estiver inoperante, esta parte deve ser substituída por uma em perfeitas condições.

## Slide 11: Manutenção em nível de estágio ou módulo ou subsistema
Coluna de semicondutores->filtros->Circuito de controle-> alarmes
Como definição de estágio, entende-se por um conjunto de componentes que executam uma função bem determinada dentro de um sistema maior, que inclui, necessariamente, outros estágios.

## Slide 12: Manutenção em nível de componente
É o nível mais complexo, pois exige um maior desprendimento técnico. Esse nível de manutenção exige conhecimento do aparelho com o defeito e o emprego de um instrumental relativamente sofisticado. Isso porque a finalidade da manutenção em nível de componente, é a de encontrar ou localizar e substituir o componente responsável pela anomalia.

## Slide 13: Manutenção em nível de componente
Essa manutenção é executada após a localização do estágio defeituoso. Essa localização encontra-se em um dos itens da sistemática para a pesquisa da anomalia. Um método para a pesquisa é necessário, pois quando o técnico não está familiarizado com o equipamento, é impraticável tentar localizar o defeito sem uma sistemática preestabelecida.
Durante a manutenção, vai-se ao “interior” do estágio, onde fatalmente, encontra-se um ou mais componentes passivos e/ou ativos em pane.